## Sheet1
別添
排出基準計算書
１ 計算条件
| Ｋ値 | [7 empty] | 山間部の一部は17.5，それ以外は4.0です。
| 燃料 | 種類
|  | １時間当り最大消費量 |  | w |  | L/h
|  | 比重 |  | p
|  | 硫黄分 |  | s |  | %wt
|  | 水分 |  | w0 |  | %wt
|  | 水素分 |  | h |  | %wt |  |  | 水素分が不明であれば12%としてください。
|  | 高(総)発熱量 |  | HH |  | MJ/kg |  |  | 1kcal(キロカロリー)=0.00419MJ(メガジュール)です。
|  | 低(真)発熱量 |  | HL |  | MJ/kg |  |  | 低発熱量が不明であれば空欄で結構です。
| 排出ガス温度 |  |  | t |  | ℃
| 空気比(空気過剰係数) |  |  | m
| 煙突 | ＧＬ高さ |  | H0 |  | m
|  | 形状 |  |  |  | 0:○，1:□
|  | 頭部の内径(形状:○） |  | d |  | m |  |  | 断面形状が○型の場合のみ記載してください。
|  | 頭部の (形状:□) | 縦 | d1 |  | m |  |  | 断面形状が□型の場合のみ記載してください。
|  |  | 横 | d2 |  | m |  |  | 断面形状が□型の場合のみ記載してください。
|  | 煙突傘の有無 |  |  |  | 0:無，1:有
↑この列の欄のみ記載してください。
２ 排出ガス量の計算
低位発熱量から，理論空気量と理論燃焼ガス量を略算し次の式で求めます。
QW = W [G0+(m-1)A0]
（１）低位発熱量(HL)
| HL = HH-2512[(9h+w0)/100] = |  |  |  | 0 | MJ/kg
（２）理論燃焼ガス量(G0)
| G0 = 0.265×HL = |  |  |  | 0 | m3N/kg
（３）理論空気量(A0)
| G0 = 0.203×HL + 2.0 = |  |  |  | 2 | m3N/kg
（４）燃料使用量の重量換算
| W =w×p = |  |  |  | 0 | kg/h
（５）排出ガス量
ア 0℃，１気圧における１時間当たりの湿り排出ガス量(QW)
| QW = W [G0+(m-1)A0] = |  |  |  | 0 | m3N/h
イ 0℃，１気圧における１時間当たりの乾き排出ガス量(QD)
QD = QW - [(22.4/18)×W×(w0+9h)/100] =
[5 empty] | 0 | m3N/h
ウ 15℃における排出ガス量（Q')
Q' = QW × (273+15)/273 × 1/(60×60) =
[5 empty] | 0 | m3１５℃/s
エ 排出ガス温度 |  | 0 | ℃における排出ガス量(Q')
| Q = QW × (273+t)/(273+15) = |  |  |  | 0 | m3t/s
３ ＳＯｘ排出量(q')
燃料１kg当りのSOx排出量 = (22.4/32)×s = 0.7s |  |  |  |  | (s: 燃料中の硫黄分)
W [kg/h]での SOx 排出量(q')は
| q' = W × 0.7s = |  |  |  | 0 | m3N/h
４ ＳＯｘ排出量容量比
| 容量比(ppm) = q'/QD = q'/QD = |  |  |  | #DIV/0! | ppm
５ 排出ガス速度 (V)
| 煙突断面積 = |  |  |  | 0 | m2
| V = 排ガス流量/煙突断面積 = |  |  |  | #DIV/0! | m/s
６ 補正された排出口の高さ
排出口の実高さに，煙の運動量と温度差による上昇分を補正し有効高さ(He)を
次の式で求めます。
He = H0 + 0.65(Hm + Ht)
（１） Ht (排ガス温度と大気温度の温度差による上昇高さ）の算出
Ht = 2.01×10-3×Q'×(T - 288)×[2.30logJ+(1/J)-1]
（J の計算)
J =
| Q' = |  |  |  | 0 | m3１５℃/s
| T = | 273+ | 0 | [℃] = | 273 | K
| J = |  |  |  | #DIV/0!
Ht = 2.01×10-3×Q'×(T - 288)×[2.30logJ+(1/J)-1] =
[5 empty] | #DIV/0! | m
（２） Hm（排出口における上向きの運動量による上昇高さ）の算出
| Hm = |  |  | = | #DIV/0! | m
（３） 有効高さ (He) の算出
| 傘の有無： | 無
| He = H0 + 0.65(Hm + Ht) = |  |  |  | #DIV/0! | m
※煙突に傘がある場合には，補正せず He = H0 となります。
７ 排出基準の計算
当地域における排出基準に係るK値は |  |  |  | 0 | ですから，
| q = K × 10-3 (He)2 = |  |  |  | #DIV/0! | m3N/h
| q' = |  |  |  | 0 | m3N/h
| q | #DIV/0! | q' となり， | #DIV/0!
＜参考＞
| K' = q'×1000/(He)2 = |  |  | #DIV/0!
特Ａ重油の最大硫黄分sMAX = 0.5% から計算すると
|  |  | q'MAX = | 0 | m3N/h | q | #DIV/0! | q'MAX
|  |  | K'MAX = | #DIV/0! |  | K | = | K'MAX
Q'×V
1
(1460 - 296×
V
T - 288
) + 1
Q'×V
0.795
1 +
V
2.58